《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）

目录

1总则

2材料、管道组成件和管道支承件

3设计

4安装

5监督检验

6使用

7定期检验

8安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表

9附则

附件 A 工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分

附件B 工业管道设计文件与本规程基本安全要求比照表

附件 C 工业管道安装质量证明书

附件 D 工业管道年度检查

附件 E 工业管道定期检验报告

附件 F 特种设备检验意见通知书（1)

附件 G 特种设备检验意见通知书 (2)

1.总 则

1.1目的

为了保障工业管道的安全使用，预防和减少事故，保护人民群众生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规程。（注：一切管理行为的落脚点）

1.2适用范围

本规程适用于《特种设备目录》定义的、同时具备以下条件的工业管道:

(1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压，下同)，并且不大于100MPa(注1-1);

(2)公称直径大于或者等于50mm;

(3)输送介质为气体、液化气体、蒸汽，或者可燃(易燃)、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。

（注：满足三要素，最高压力、公称直径和介质）

工业管道(以下简称管道)包括工艺装置、辅助装置以及界区(注1-2)内公用工程所属的工艺管道，火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道，制冷管道。

注1-1:最高工作压力大于或者等于42MPa的管道，本规程统称为高压管道。

注1-2:工业管道与长输管道、公用管道之间一般以截断阀(隔离阀)为分界点。输油输气站场内的工艺管道与线路主管道的划分界限，一般以进出站截断阀(隔离阀)为分界点，或者由管道使用单位确定分界点（注：兜底规定，要求企业必须要把界限定的清清楚楚）。

（注：边界的划分）

注：动力管道不包括锅炉范围内的管道（《锅规》1.2.2 锅炉范围内管道（1）电站锅炉，包括主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等（注1 - 2）以及第一个阀门以内（不含阀门，下同）的支路管道；）

1.3适用范围的特殊规定（两个“特别纳入”）

(1)长输管道系统中输油输气站场内的工艺管道、机场供油管道(注1-3)应当依据本规程执行;

(2)低温绝热管、冷箱内(包括低温泵箱内)管道、套管式管道、子母罐内管道以及其他具有隐蔽特性或者服役期内不适宜拆解检验的管段或者管道系统，应当符合本规程第1章至第5章的规定。

（注：1、实事求是，1-5章包括总则，材料、管道组成件和管道支撑件，设计，安装，监督检验。2、隐蔽特性不包括埋地敷设管道）

注1-3:机场供油管道包括机场油库管道和机坪加油管道。

1.4不适用范围

本规程不适用如下管道:

(1)军事装备和核设施的管道;（与《法》一致）

(2)海上设施和矿山井下的管道;（与《法》一致）

(3)移动设备上的专用管道，如铁路机车、汽车、船舶、航空航天器等;（与《法》一致）

(4)石油、天然气、地热等勘探、开发和采掘装置的管道，以及油气田集输管道;（油气采掘及集输）

(5)公称直径小于150mm，并且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道;（注：与《目录》一致，DN、压力、介质同时满足）

(6)设备本体所属管道(注1-4)。

注1-4:泵和压缩机(现场多级之间连接的管道除外)、汽轮机、燃气轮机、内燃机、制冷用机组撬块、速冻装置和其他输送或者加工流体设备的内部管道以及设备的外接管口。

注：流体设备，流体为工质的能量转换设备，分两种。

1.5管道范围的界定

本规程适用的管道，其范围包括管道组成件、管道支承件、连接接头、机械安全联锁装置和仪表。

(1)管道组成件，指用于连接或者装配成密闭的压力管道系统的部件，包括压力管道元件、安全附件以及有色金属(有色金属合金)制管件、铸造管件、挠性接头、耐压软管、紧固件、低温绝热管、直埋夹套管、视镜和管路中的节流装置(如孔板)等(注1-5);

(2)管道支承件，包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、底座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等;（19种）

(3)连接接头，包括管道组成件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件以及紧固件等)（注：对设备和管道的边界进行了明确，风险高的地方，应力集中、振动、热胀约束、启停冲击等）、管道与非受压元件的连接接头（注：也纳入管道来监管）;

(4)机械安全联锁装置和仪表。

注1-5:(1)压力管道元件包括压力管道管子、压力管道管件、压力管道阀门、压力管道法兰、补偿器、压力管道密封元件以及压力管道特种元件，其中压力管道特种元件包括防腐管道元件（衬氟管道等内衬管道）和元件组合装置;元件组合装置是指由管子、管件、阀门、法兰、补偿器、密封元件等压力管道元件组合(焊接、法兰连接等)在一起具备某种功能的装置，包括燃气调压装置、减温减压装置、阻火器、流量计(壳体)(注1-6)、工厂化预制管段(注1-7);

(2)安全附件是指管道上使用的安全阀、爆破片装置和紧急切断阀。

注：（《承压类特种设备安全附件安全技术规程》TSG 92-2026，7月1日施行）

注1-6:流量计(壳体)是指管子、板卷管、铸件、锻件、法兰、管件等经机械加工或者焊接而成的承受流量计内部介质压力的壳体。

注1-7:工厂化预制管段是指制造单位在工厂内根据施工设计图将压力管道元件焊接或者法兰连接组装整体出厂的管道元件产品，包括:汇管、过滤器、分离器、凝气(水)缸、除污器、混合器、缓冲器、收发球筒、绝缘接头、鹤管等，不包括在施工现场进行的管道预制。

1.6管道分级

本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、 GCD 级。

管道级别以及介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性的划分见本规程附件 A 。

1.7与技术标准、管理制度的关系（底线条款）

本规程规定了管道的基本安全要求，其他技术标准和管理制度不得低于本规程的规定。

1.8不符合本规程规定时的特殊处理规定（“三新”要求）

采用新材料、新技术、新工艺，与本规程的要求不一致，或者本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的有关单位，应当向市场监管总局申报，实施沙盒监管，由市场监管总局按照新材料、新技术、新工艺的评审和批准程序组织进行技术评审和批准。

注：（2025年04月17日市场监管总局发布《市场监管总局关于试行特种设备安全沙盒监管制度的通告》，推行《特种设备安全沙盒监管实施方案（试行）》）

一、目的意义

特种设备安全沙盒监管是对采用“三新”的特种设备，在产品正式进入市场前，采取沙盒试验、技术评审、过程监督等措施进行风险管控，目的是引导企业查找问题、消除隐患、降低风险。作为传统监管方式的有益补充，特种设备安全沙盒监管变被动监管为主动监管，有利于更早发现新兴技术引发的质量安全问题，提高应急处置能力，防范和化解重大风险，同时有利于企业技术创新，激发市场活力，服务经济社会高质量发展。

二、工作程序

沙盒监管工作程序包括申请、符合性审查、沙盒试验、技术评审、许可审批、终止等。其中，沙盒试验是指对采用“三新”的特种设备在特定时间、特定场所（或区域）进行的真实场景试制试用，主要目的是在技术评审和许可审批之前，深度测试产品质量安全性能，识别产品设计时未考虑的潜在风险，不断消除安全隐患、推动技术进步。

1.9技术标准（“按哪些标准来实现底线”）

(1)  GB /T20801《压力管道规范 工业管道》、 GB /T32270《压力管道规范 动力管道》，为满足本规程基本安全要求的标准；

(2）输油输气站场内的工艺管道应当采用 GB / T 34275《压力管道规范 长输管道》或者 GB /T20801进行设计；当采用 GB /T34275进行设计时，其材料、设计、安装、检验、使用以及安全附件、阻火器、机械安全联锁装置的要求应当符合 GB / T 34275的规定：

(3）采用其他标准时，设计文件或者工程规定中包括符合本规程基本安全要求的符合性申明及比照表（见附件 B )。

1.10监督管理（“所有单位信息均要上系统、可追溯”）

管道组成件的制造以及管道的设计、安装(含现场制作，下同)、改造、修理、使用的单位以及检验、检测机构等，应当严格执行本规程，并且按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统。

2.材料、管道组成件和管道支撑件

2.1材料

注：核心是“五条底线”，有“依据”（规范、标准、设计要求）、塑性要强但不能太脆、材料要稳定（不能开始合格，用着就变脆、变质、快速腐蚀）、材料要好加工（好焊接）、不能混用。

2.1.1基本要求

（1）符合本规程、GB/T20801、GB/T32270、相应材料标准以及设计文件的规定;

（2）铸件和有色金属材料的断后伸长率应当不低于14%,钢制金属材料(螺栓除外)断后伸长率应当不低于16%，在最低使用温度下应当具备足够的抗脆断能力，由于特殊原因必须使用断后伸长率低于14%的金属材料时，应当采取必要的防护措施，非金属管道中的纤维增强塑料以及纤维增强塑料衬里管道所用树脂材料的断后伸长率应当不低于2.5%;

2.1.2境外牌号材料的使用

(1)境外牌号材料应当是境外压力管道现行标准规范允许使用并且在境外已有在相似工作条件下使用实例的材料，其使用范围应当符合本规程和GB/T20801、GB/T32270的规定;

(2)境外牌号材料的化学成分应当与国内同类材料相当，其性能不得低于本规程的要求;

(3)应当对材料及其质量证明文件进行审核，对材料的化学成分和力学性能进行验证性复验，复验结果实测值符合本规程、GB/T20801和GB/T32270及其材料标准的要求后，方可投入使用;

(4)在首次使用前，应当掌握材料的焊接性能并且进行焊接工艺评定;

(5)复验结果以及工艺评定报告应当纳入产品质量证明文件;

(6)当境内制造单位制造境外牌号材料时，应当制定企业标准。

2.1.3新材料的使用（注：标准没覆盖，不能直接上管）

2.1.3.1未列入本规程采用相关标准的材料

采用的材料未列入GB/T 20801或者GB/T 32270，也未列入压力管道或者承压设备专用材料国家标准或者行业标准的,其制造的压力管道元件应当通过特种设备型式试验机构的试验验证，并且出具型式试验报告后，按照本规程1.8条的规定进行技术评审。沙盒监管

2.1.3.2已列入压力管道或者承压设备专用材料标准的材料

采用的材料未列入GB/T 20801或者GB/T 32270，但已列入压力管道或者承压设备专用材料国家标准或者行业标准的，在首次使用前，材料研制单位应当提供必要的材料数据(包括化学成分、拉伸力学性能、疲劳试验数据、断裂韧性以及其他满足该材料使用范围要求的性能参数)，其制造的压力管道元件应当通过特种设备型式试验机构的试验验证，并且出具型式试验报告，证明其各项性能指标符合本规程规定和设计文件要求的，方可投入使用。

2.1.4材料代用

制造、安装时管道组成件的材料代用，应当取得原设计单位的书面批准。

改造、修理时管道组成件的材料代用，应当取得原设计单位或者具有相应资质的设计单位的书面批准。

注：现场常见情况。原材料到不了货、供应商建议换牌号、现场临时缺料、修理时找不到原规格。

2.1.5焊接材料

应当符合本规程、 GB / T 20801、 GB /T32270、设计文件以及焊接工艺评定文件的规定。

2.2管道组成件（核心是“制造合法、过程授控、资料完整、可追溯”）

2.2.1基本要求

2.2.1.1管道组成件的制造单位职责

管道组成件的制造单位(以下简称制造单位)应当按照相关安全技术规范要求取得特种设备制造许可证，按照批准的范围进行制造，依据有关法规、安全技术规范的要求建立管道组成件制造的质量保证体系并且有效运行，制造单位及其法定代表人(主要负责人)对管道组成件的制造质量负责。

注：根据市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（2021年第41号）注三，注明了制造许可相关的产品。

2.2.1.2监督检验

按照《压力管道监督检验规则》( TSG D7006）要求需要进行监督检验的管道组成件，制造单位应当在产品制造前，向从事特种设备监督检验的检验机构（以下简称监检机构）提出申请对其制造过程进行监督检验并且取得特种设备监督检验证书，方可出厂。压力管道元件采用境外标准设计的，制造单位还应当提供本规程要求的符合性申明和其产品与本规程基本安全要求的比照表，并且由监督检验机构进行确认。

注：根据《压力管道监督检验规则》（TSG D7006—2020）1.2（包括制造监检、施工监检）

2.2.1.3型式试验

按照相关安全技术规范要求需要进行型式试验的管道组成件，应当经过特种设备型式试验机构进行型式试验合格后，方可出厂。型式试验的项目、要求以及结果应当满足型式试验安全技术规范的要求。压力管道元件采用境外标准设计的，制造单位还应当提供本规程要求的符合性申明和其产品与本规程基本安全要求的比照表，并且由型式试验机构进行确认。

注：根据《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002—2023）附件A（管子、管件、阀门、法兰、膨胀节、密封元件、特殊元件）、市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（2021年第41号）注三确定监检和型式试验范围。

2.2.1.4出厂资料（注：到货验收最怕“说不清、查不到、对不上”）

(1）制造单位应当在管道组成件的明显部位做出清晰、牢固的出厂钢印标志或者采用其他可以追溯的标志，并且在出厂资料中注明；

(2）制造单位应当向管道组成件的使用单位提供质量证明书，质量证明书的内容应当齐全、清晰，并且印制可以追溯的信息化标识，加盖管道组成件制造单位质量检验章；可追溯的信息包括材料制造单位名称、材料牌号、规格、炉批号、交货状态（热处理状态）、质量证明书签发日期等内容；可追溯的信息化标识包括二维码、条形码等；

(3）质量证明文件的保存不得少于管道使用年限。

注：验货常见问题：质保书不全、炉批号对不上、标识无法追溯、热处理状态不清、文件与实物不一致。为此，不能轻易放过，否则埋下安全隐患。

2.2.1.5境外制造的管道组成件

境外制造的管道组成件未能在境外完成制造过程监督检验的,应当在管道组成件入境到达口岸或者使用地后，由监检机构依据TSG D7006，对产品安全性能进行检验(到岸监检);随锅炉压力容器整机配套出厂的管道组成件，其产品质量由锅炉压力容器制造单位负责，并且应当随锅炉、压力容器同时进行产品安全性能检验。

压力管道元件采用境外标准设计的，制造单位还应当提供本规程要求的符合性申明和其产品与本规程基本安全要求的比照表，并且由监督检验机构进行确认。

2.2.2使用要求（略）

2.2.3腐蚀性管道（略）

2.2.4工厂化预制管段

工厂化预制管段应当符合以下规定:

(1)预制前，制造单位应当根据管道设计文件和工厂化预制管段技术文件（相关设计文件需要有资质的单位出具）的要求编制管道预制工艺文件，内容包括工厂化预制管段轴测图或者制造图、工厂化预制管段加工工艺卡、工厂化预制管段清单、管件坡口加工清单和技术要求;

(2)材料验收、下料、弯制、坡口加工、组对、焊接、热处理、检验等要求符合本规程、GB/T20801、GB/T32270以及设计文件的规定;

(3)产品质量证明文件至少包括工厂化预制管段轴测图、压力管道元件的产品合格证、质量证明书(含原材料的质量证明书)或者复验、试验报告、管道焊接以及热处理记录、无损检测报告、检验和试验报告、工厂化预制管段清单、管道工厂化预制监督检验证书等内容，其中工厂化预制管段轴测图至少包括材质、规格、型号和炉批号、焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、焊缝返修和热处理位置、无损检测等信息。

2.3管道支撑件（略）

2.4高压管道专项要求（略）

2.5非金属管道专项要求（略）

2.6输油输气站场工艺管道专项要求（略）

3.设 计

3.1基本要求

3.1.1设计单位

设计单位及其法人代表（主要负责人）对管道的设计质量负责，设计单位应当取得相应设计资质。

3.1.2设计许可印章

设计许可印章应当满足以下要求:

(1)管道图纸目录和管道布置图上加盖设计单位压力管道设计许可印章(复印章无效)，已加盖竣工图章的图样不得用于压力管道安装;

(2)管道设计许可印章中至少包括设计单位名称、许可证编号、许可有效期、单位法定代表人(主要负责人)和技术负责人等信息。（进行了明确）

3.1.3设计文件

3.1.3.1设计文件内容

管道设计文件至少包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料一览表以及直管强度计算书，必要时，管道设计文件还包括设备布置图、管道材料等级表、管道支吊架图、非标管件图、非标管件强度计算书和管道应力计算书等。

采用境外标准设计的管道，管道设计文件中还包括符合本规程基本安全要求的符合性申明，以及设计文件符合本规程基本安全要求的比照表（见附件 B )。

3.1.3.2设计说明书

设计说明书至少包括以下内容：

(1）设计依据（包括管道的设计使用年限）;

(2）遵循的标准规范；

(3）设计要求；

(4）管道涂漆和绝热技术要求；

(5）管道制作、安装（包括焊接）、试压、检验和验收的技术要求。

3.1.3.3设计文件审批

管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、强度计算书和管道应力计算书等主要设计图样或者文件，应当有设计、校核、审核三级签字。下列管道的材料等级表、应力计算书、设备布置图和管道布置图应当有设计、校核、审核、审定四级签字:

(1)GC1级管道;

(2)设计压力大于或者等于16.7MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570C的GCD级管道。

3.1.4设计

管道设计包括管道组成件、管道系统和管道支承件设计。设计者应当根据设计条件等给出管道的设计使用年限，设计使用年限的确定应当考虑以下因索:

(1)合同规定;

(2)相关设计选用标准;

(3)用于确定管道的预期寿命时所采用的年限。

注：

管道设计——管道的设计使用年限确定依据

管道的设计使用年限是管道预期的使用寿命，通常以一定使用年限表示。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条规定“达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。”

SH/T3059-2012《石油化工管道设计器材选用规范》5.3节规定：管道设计寿命宜为15年，该数值是基于均匀腐蚀条件下计算腐蚀裕量而设定的。火力发电厂设计标准（GB 50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》和GB 50049-2011《小型火力发电厂设计规范》）明确规定：火力发电厂的工艺系统设计寿命应按30年设计，该数值是基于主要管道长期在蠕变条件下工作，为防止蠕变破坏而提出的。

3.1.4.1管道组成件设计和选用

管道组成件设计和选用可以采用压力﹣温度额定值、压力设计、应力分析、验证性压力试验方法。

（计算+分析+试验）

3.1.4.2管道系统设计

管道系统的设计应当符合下列规定：

(1）管道的设计压力不大于该管道系统中所有管道组成件设计温度下的最大允许工作压力的最小值；（看最弱的管道元件）

(2）不同流体（运行）工况的管道连接时，位于分隔阀门任一侧的管道按照相应的工况条件进行设计，分隔阀门的额定值按照阀门两侧最苛刻工况确定；（阀门扛得住两边最坏情况）

(3）管道分析方法符合 GB /T20801、 GB / T 32270的规定；

(4）管道对设备管口的推力和力矩不得大于设备管口的允许推力和力矩。（设备管口不能被“带坏”）

3.1.4.3管道支承件设计和选用

管道支承件布置和型式，应当与管道布置、管道柔性、防振设计、支承件承载大小相适应，其结构和连接应当具有足够的强度和适宜的刚度。管道支承件的设计和选用应当符合 GB / T 20801、 GB / T 32270的规定。（非常重要，是保证管道合理受力的重要组成部分）

3.1.5温度和压力的确定

管道温度和压力的确定应当满足以下要求：

(1)GC1级和GC2级管道没计压力不小于在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力，（P+T） GCD 级管道设计压力不小于运行中可能出现的最高持续工作压力；

(2）管道设计温度按照操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的温度确定， GCD 级的管道设计温度不低于管内介质持续运行的最高工作温度；

(3）当管道外壁温度受大气环境条件影响时，管道设计所确定的最高（或者最低）环境温度，按照该地区气象资料，取历年来月平均最高（或者最低）气温（注3-1）的最高（或者最低）值；

(4）不能按照 GB /T20801和 GB / T 32270确定最大允许工作压力的管道组成件和连接接头，可以根据使用经验、应力分析、验证性压力试验等方法确定其最大允许工作压力。（不能随便定）

注3-1：月平均最高（或者最低）气温是指当月各天的最高（或者最低）气温值相加后除以当月的天数。

3.1.6载荷（注：不单单是“内压+自重”）

设计时应当考虑本条（1)~(4）项载荷，必要时还应当考虑（5)~(12）项载荷：

(1）管道内压、外压或者最大压差；

(2）管道组成件、绝热层重量以及施加在管道上由管道支承的其他永久性载荷；

(3）管道输送介质的重量；

(4）水压试验或者管道清洗时的介质重量；

(5）管道柔性元件在内压、外压或者最大压差下产生的推力；

(6）室外管道承受的冰、雪载荷；

(7）室外管道承受的风载荷；

(8）地震引起的水平力；

(9）流体排放产生的反力；

(10）管内流体动量瞬时突变引起的瞬态作用力；

(11）因管道受约束、端点位移、材料热胀系数差异、温度梯度引起的载荷；

(12）管道系统由压力循环、温度循环以及其他循环引起的疲劳载荷。

3.1.7最小壁厚

管道组成件的最小壁厚应当符合 GB /T20801和 GB / T 32270的相应规定，设计时应当考虑腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量。

注：不能只考虑满足标准公式。

3.1.8无损检测

无损检测的方法、比例、合格标准等要求应当符合本规程、 GB /T20801和 GB / T 32270的相应规定。机场供油管道应当符合 MH 5034《民用运输机场供油工程施工及验收规范》的相应规定。

3.1.9耐压试验和泄漏试验

管道安装后应当进行耐压试验，耐压试验的介质、压力、温度等要求应当符合本规程和GB/T20801、GB/T32270的规定，并且在设计文件中予以规定。对于本规程附件A1.1(1)项规定的管道以及输送易燃流体(易燃液体类别4介质除外)的管道，耐压试验后还应当进行泄漏试验，泄漏试验应当符合本规程和GB/T20801的规定。机场供油管道应当符合MH5034的相应规定。

注：对于输送危险性较大的有毒、易燃介质管道，一旦出现泄漏等问题，对人身安全，周围环境及设施会构成重大威胁，因此对于这类管道，除要进行耐压强度试验外，还应进行泄漏试验，以检验其严密性是否合格。泄漏试验重点检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀以及焊缝等部位。

如果先进行泄漏试验，后续耐压试验可能因超压导致密封结构变形或破坏，使泄漏试验结果失效。

3.2金属管道设计要求（略）

3.3高压管道设计的专项要求（略）

3.4非金属管道设计的专项要求（略）

3.5输油输气战场内的工艺管道设计的专项要求（略）

4.安 装

4.1.1安装单位

管道安装单位应当取得相应的特种设备安装许可证,按照批准的范围从事管道安装工作，依据有关法规、安全技术规范的要求建立管道安装质量保证体系并且有效运行。安装单位应当按照本规程和GB/T20801、GB/T 32270的规定对所安装的管道组成件、管道支承件以及材料等进行验收。安装单位及其法定代表人(主要负责人)应当对管道的安装质量负责。

注：1、安装单位要满足条件：有证、范围符合、体系健全、符合规范标准要求。

2、资质范围。《特种设备生产和充装许可规则》（TSG 07-2019）、《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2021年第41号）。（锅炉安装、容器制造、管道安装资质）

4.1.2安装告知

管道安装前，安装单位应当向管道安装工程所在地的特种设备安全监管部门办理安装告知。

4.1.3安装监督检验

建设单位（或者安装单位）应当在施工前向监检机构提出管道监督检验申请，并且与监检机构签订监检合同（协议）。监检机构应当按照本规程以及 TSG D7006的规定开展监督检验，建设单位、设计单位、安装单位、无损检测机构等应当接受监检机构监督检验。

4.1.4安装工艺文件

管道安装施工前，安装单位应当编制与管道安装相适应的施工组织设计（施工方案）等工艺技术文件，经建设单位（或者其委托方）审批后方可进行管道安装工作。

4.1.5设计变更

管道安装单位需要修改设计文件或者材料代用时,应当取得原设计单位同意变更的书面文件，并且应当在竣工文件中对改动部位作详细记载。

注：比较常见，原因很多（归根到底还是安全意识和底线思维问题），不能现场自己拍板就定了，注意施工风险。（举例）

4.1.6安装质量证明文件

4.1.6.1文件内容

安装质量证明文件至少包括下列内容:

(1)管道安装质量证明书(见附件C);

(2)管道安装竣工图，除设计单位提供的设计文件外，还包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等，其中管道轴测图应当满足GB/T20801的要求;

(3)管道组成件的质量证明书(含原材料的质量证明书)、合格证或者复验和试验报告、制造单位许可证、压力管道元件制造监督检验证书;

(4)管道施工检查记录、无损检测报告、耐压试验报告、其他检验和试验报告。

注：安装资料不是附件，是安装质量的重要内容，是后期检验、维修、寿命评估、事故追溯的重要依据。

4.1.6.2文件存档

管道安装工程竣工后，安装单位应当将工程项目中的管道安装及其检测资料单独组卷，向管道使用单位(或者其委托方)提交安装质量证明文件和安装监督检验证书，并且由管道使用单位在管道实际使用年限内保存。

4.2焊接和热处理

4.2.1焊接工艺评定

压力管道元件的焊接以及压力管道元件与非受压元件之间的焊接，应当采用经过评定合格的焊接工艺，焊接工艺评定应当符合以下规定：

(1）符合本规程和 GB /T20801、 GB /T32270以及设计文件的要求；

(2）焊接工艺评定完成后，焊接工艺评定报告应当经过安装单位焊接责任工程师审核，技术负责人批准，并且存人技术档案；

(3）焊接工艺评定技术档案（含焊接工艺评定试样）应当保存至该焊接工艺评定失效为止。

4.2.2焊工

从事压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊工，应当符合以下规定：

(1）安装单位应当建立压力管道焊工技术档案；

2）按照规定取得相应项目的特种设备作业人员资格证；

(3）按照焊接工艺规程的要求施焊，并且做好施焊记录；

(4）焊接接头焊完后，在焊接接头附近做焊工标记。对无法直接在管道受压元件上作焊工标记的，可以采用标签、挂牌或者可追溯的信息化标识等方法代替；

(5）非金属管道粘接作业，由安装单位自行培训、考核。

4.2.3焊接材料

用于压力管道元件焊接以及压力管道元件与非受压元件之间焊接的焊接材料，应当符合 GB / T 20801、 GB / T 32270以及设计文件的规定，并且满足以下要求：

(1）焊接材料应当有质量证明文件和相应标志，使用前应当进行检查和验收，不合格者不得使用；

(2）安装单位应当建立焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。

4.2.4焊接质量控制（注：使用单位一定要认真掌握）

安装单位应当对焊前准备、焊接过程和焊后处理等各个环节进行严格管理，并且符合以下规定：

(1）焊接环境，管道焊接接头的设置，坡口的加工、清理与检验，焊件组对，焊前预热、后热，焊接工艺操作，焊后处理等，应当符合 GB / T 20801、 GB / T 32270以及设计文件的规定；

(2）除设计规定需进行冷拉伸或者冷压缩的管道外，管道焊接接头不得进行强力组对或者采用热膨胀法组对；

(3）应当采取措施防止管道焊接和热处理过程中产生附加应力、变形以及裂纹等缺陷；

(4）不得对管道焊接接头的变形进行加热校正。

注：现场常见错误操作：强力对口、火烤找正、加热消错边、焊后火焰调形。表面省力，实则埋下额外应力和隐患。

4.2.5焊接中断

除焊接工艺或者检验要求分次焊接外，每条焊缝应当一次连续完成焊接，当被迫中断焊接时，应当采取以下措施：

(1）防止裂纹产生的措施，如后热、缓冷和保温、焊后立即热处理等；

(2）中断焊接的焊件需要移动或者受载时，进行必要的保护或者支撑；

(3）恢复焊接前对焊道进行检查，确认无裂纹后，方可按照工艺要求继续施焊。

4.2.6焊接接头返修

焊接接头返修应当符合以下规定：

(1）返修前进行缺陷产生的原因分析，提出相应的返修措施；

(2）采用经评定合格的焊接工艺，并且由合格焊工施焊，施焊时有详细的返修记录；

(3）同一部位（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数超过2次时，重新制定返修措施，经过安装单位技术负责人批准后方可进行返修；

(4）返修后采用原检测方法重新检验合格，连同返修及检验记录（包括返修次数、部位、返修记录以及返修后的无损检测结果）记入技术文件和资料中提交使用单位；

(5）要求焊后热处理的管道，一般在热处理前进行返修，如果在热处理后进行返修，重新进行热处理。

4.2.7热处理

按照 GB / T 20801、 GB / T 32270以及设计文件要求，在压力管道元件弯曲、成形或者焊接接头焊接后需要进行热处理的，热处理应当符合以下规定：

(1）安装单位在热处理前编制热处理工艺文件并且严格实施，焊接接头的焊后热处理工艺需满足焊接工艺评定的热处理要求；

(2）热处理设备配有经计量检定合格的测温仪表，并且可以自动绘制热处理的时间与温度关系曲线；

(3）管道焊后热处理一般在焊接工作全部结束并且经过检验合格后进行；对容易产生延迟裂纹的材料，焊后立即进行热处理，当焊后不能立即进行焊后热处理时，立即采取后热处理措施。

注：延迟裂纹的材料一般指厚度30mm的碳素钢和低合金钢，铬钼钢，马氏体钢等。

4.3现场制作和安装（注：最容易出问题的环节）

4.3.1管道组成件、管道支承件和材料的验收、储存保管与标记管道组成件、管道支承件和材料的验收、储存保管与标记应当符合以下规定：

(1）管道组成件、管道支承件和材料在安装前应当按照本规程、 GB /T20801、 GB / T 32270以及设计文件规定对其质量证明文件、标记、规格型号、外观质量和几何尺寸进行检查验收，管道组成件按照检验批（注4-1）进行材质复验、硬度检验、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能复验，不合格者不得使用；（要逐一和设计图纸进行核对）

(2）管道组成件、管道支承件和材料，在施工过程中需妥善保管，标记明显清晰不得混淆或者损坏；材质为不锈钢、有色金属的，在储存期间应当与碳钢、低合金钢有效隔离；

(3）管子、管件在切割和加工前需做好标记移植。

注4-1：每个检验批表示同炉批号、同型号规格、同时到货的一批管道组成件或者材料。

4.3.2材料复验

4.3.2.1硬度检验

对于设计标准有硬度要求的碳钢、低合金钢的管道组成件，在使用前应当进行硬度验证性检验，检验数量应当按照每个检验批抽查1%，且不少于1件，检验结果应当符合设计文件的规定。

注：“检验批”表示同炉批号、同型号规格、同时发货、同时到货的一批管道组成件或材料。

4.3.2.2材质复验

材质复验是指对于铬钼合金钢、含镍低温钢、不锈钢以及镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金材料的管道组成件，在使用前应当采用光谱分析（ PMI ）或者其他方法对主要合金元素含量进行检查，其数量应当满足以下要求：

(1）对于GC1级管道，检查数量按照每个检验批的100%;

(2）其他管道为每个检验批抽查10%，且不少于1个管道组成件。

注：主要合金元素要复验，最怕看上去“差不多”，并按管道级别进行抽查。

4.3.3现场制作

现场制作（含安装单位在施工现场进行的管道预制）的管道，应符合以下规定：

(1）按照本规程、 GB / T 20801、 GB / T 32270以及设计文件的有关规定进行加工制作、焊接、热处理、检验和试验；

(2）夹套管的内管及管件存在焊接接头时，其焊接接头需经100％无损检测；

(3）支吊架中要求全焊透的焊缝，需进行射线检测或者超声检测，并且符合本规程、 GB /T20801、 GB /T32270以及设计文件的规定；

(4）支吊架需有材质标记。

注：1、现场制作不是车间的活儿拿到现场干。

2、都是技术要求，必须严格执行。

4.3.4管道安装

管道安装应当符合 GB / T 20801、 GB /T32270的规定，并且满足设计文件和以下要求：

(1）管道接头装配不得采用任何导致设备或者管道产生有害残余应变的扭曲方法，除设计有冷拉、热紧的要求外，管道连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同心等缺陷；（不能“强拉硬拽”）

(2）埋地防腐蚀管道的安装、补口、补伤以及阴极保护系统、杂散电流排流装置的安装需符合相关标准的要求；

(3）埋地管道的回需在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行，并且按照隐蔽工程进行验收；

(4）机场供油管道还应当符合MH5034的相应规定。

4.4质量检验

4.4.1外观检查

外观检查应当符合以下规定：

(1）管道组成件、管道支承件和连接接头（含焊接接头）安装完成后按照 GB / T 20801、 GB / T 32270以及设计文件要求进行外观检查。

(2）管道系统安装完毕后，检查其材质标识，无标识或者标识不清晰时，采用光谱分析或者其他方法对材质进行复查，结果满足 GB /T20801、 GB / T 32270以及设计文件的要求。

4.4.2无损检测

4.4.2.1无损检测单位

承担无损检测的单位应当符合以下规定：

(1）当无损检测由无损检测机构实施时，无损检测机构按照相应安全技术规范的要求取得特种设备检验检测机构核准证，从事核准项目范围内的管道无损检测工作；

(2）按照国家有关法律、法规、规章、安全技术规范以及相应标准实施检测，客观、公正、及时地出具检测报告，对检测报告的真实性、准确性、有效性负责。

4.4.2.2无损检测人员

无损检测人员应当按照规定取得相应的特种设备无损检测人员资格证书，并且按照资格证书的范围进行相应的无损检测工作。

4.4.2.3无损检测工艺文件

承担无损检测的单位应当按照设计文件的要求编制无损检测工艺文件并且实施。

4.4.2.4无损检测的实施时机

无损检测实施时机应当符合以下规定：

(1）焊接接头的无损检测在外观检查合格后进行；

(2）有延迟裂纹倾向的材料至少在焊接完成24h后进行无损检测：

(3）有再热裂纹倾向的焊接接头，在焊接和热处理后各进行一次表面无损检测。（先后2次）

4.4.2.5无损检测要求

管道焊接接头无损检测的检测等级、检测范围和部位、检测数量、检测方法、合格要求应当满足GB/T20801、GB/T32270以及设计文件的要求。抽样或者局部检测时，被检焊接接头的选择包括每个焊工所焊的焊接接头，被检固定焊的环向焊接接头不得少于所有被检环向焊接接头数量的40%。机场供油管道还应当符合MH 5034的相应规定。

注：检测比例和固定焊环向焊数量之间的关系。原则是综合并首先考虑固定焊环向焊的检测，有代表性。

4.4.2.6不合格焊接接头无损检测

不合格焊接接头返修后应当按照原规定的无损检测方法进行检测。对规定进行抽样或者局部无损检测的焊接接头，当发现不允许的缺陷时，应当用原规定的无损检测方法，按照GB/T20801、GB/T32270以及设计文件的规定进行累进检测。

注：不允许的缺陷时，要“扩探”，即扩大探伤范围。要怀疑同批、同人、同工艺范围内是否有类似问题。

4.4.2.7无损检测记录和报告

承担无损检测的单位应当做好无损检测记录，正确填写无损检测报告，妥善保管无损检测档案和射线底片(包括原缺陷的底片)、超声自动记录资料;射线底片应当采用数字化永久存档，原始底片至少保存7年，之后应当转交使用单位妥善保管，直至管道报废。

4.4.3硬度检验及其他检验

硬度检验及其他验应当符合以下规定：

(1）要求热处理的压力管道元件和焊接接头，热处理后按照 GB / T 20801、 GB / T 32270和设计文件规定进行硬度检验，当压力管道元件和焊接接头重新进行热处理时，热处理后需重新进行硬度检验；

(2）焊缝金属的化学成分分析、焊缝铁素体含量测定、金相检验等检验需满足 GB / T 20801、 GB / T 32270和设计文件的要求。

4.4.4防腐蚀管道质量检验（注：不是看一眼没破就行）

防腐蚀管道质量检验应当满足以下要求：

(1）外防腐层和内防腐层表面以及翻边光滑平整，无龟裂、分层、杂质等缺陷；

(2）内防腐层最小衬里厚度符合本规程3.2.6条的规定，并且内防腐层厚度均匀，最薄处不得低于设计厚度的90%;

(3）按照设计文件的要求对防腐层进行电火花检测；

(4）施加阴极保护、设置排流装置的埋地管道，按照设计文件的要求对阴极保护的保护参数、排流效果进行检测。

4.5耐压试验和泄漏试验

4.5.1耐压试验通用要求

耐压试验应当符合以下规定:

(1)耐压试验在热处理、无损检测合格后进行;

(2)耐压试验前，安装单位、无损检测单位、建设单位、监检单位等相关单位对在压力管道安装过程中形成的质量记录，检验和试验报告，材料质量证明文件、复验或者试验报告，管道轴测图、设计变更以及材料代用文件等已经完成工作的施工质量文件进行审查，审查合格后方可进行耐压试验;

(3)耐压试验一般采用液压试验，如果不能进行液压试验，需符合GB/T 20801和GB/T32270的规定;

(4)脆性材料不得使用气体进行耐压试验;（铸铁、高碳钢、PS）

(5)试验时至少采用两个量程相同并且经过检定合格的压力表，其中至少一块压力表安装于液位最高点，并且以安装于液位最高点的压力表读数为准，压力表的精度不得低于1.6级，量程为最大试验压力的1.5倍-2.0倍;

(6)试验时，按照试验要求对管道采取适当的临时加固措施，膨胀节应当设置临时约束装置;

(7)耐压试验现场需有可靠的安全防护措施;

(8)试验完毕，经过建设单位(使用单位)同意后，及时拆除临时加固设施、临时约束装置以及安全防护设施;

(9)机场供油管道还应当符合MH5034的相应规定。

4.5.2耐压(压力)试验以及免除或替代

耐压试验以及免除或替代应当符合GB/T20801、GB/T32270以及设计文件的规定。气压试验前，应当编制气压试验的安全操作专项方案，经过安装单位技术负责人和建设单位审批。（气压试验风险更高，必须审批）

4.5.3泄漏试验

应当按照GB/T20801以及设计文件的要求进行泄漏试验，泄漏试验应当在耐压试验合格后进行，泄漏试验可采用敏感性泄漏试验或者气密性试验。对于耐压试验采用气压试验，经过气压试验合格，并且在试验后未经过拆卸过的管道可不进行泄漏试验。

4.5.4吹扫、清洗

耐压试验合格后，应当按照 GB /T20801、 GB / T 32270以及设计文件的规定进行。

4.5.5防腐蚀管道耐压试验和泄漏试验专项要求吹扫或者清洗，吹扫时应当设置禁区。

(1）防腐蚀管道的耐压试验应当符合 GB /T50726《工业设备及管道防腐蚀工程技标准》的规定。

(2）防腐蚀管道的泄漏试验应当满足设计文件的要求。

4.6高压管道的安装专项要求（略）（要求明显升级）

4.7非金属管道的安装专项要求（略）（施工环境、工艺和试验都有特殊要求）

4.8输油输气站场内的工艺管道的安装专项要求（略）（按什么标准设计就按什么标准安装）

5.监督检验

5.1监督检验

管道的监督检验(以下简称监检)，是在受检单位自检合格的基础上，由监检机构依据本规程对压力管道元件制造过程和管道施工过程实施的监督,以及满足基本安全要求的符合性验证。

监检工作不能代替受检单位的自检。应当进行监检而未经监检或者监检不合格的压力管道元件和管道，不得投人使用。

5.2适用范围

TSGD7006规定范围内的压力管道元件制造以及管道的安装、改造和重大修理过程的监检。

注：

TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》

1.2适用范围

1.2.1制造监检

本规则适用于《特种设备目录》规定范围内以下压力管道元件制造过程的监检工作:

(1)埋弧焊钢管、聚乙烯管(注1-1);

(2)元件组合装置中的燃气调压装置、减温减压装置、工厂化预制管段(注1-2)、流量计(壳体)(注1-3)。

注1-1:不包括带金属骨架的聚乙烯管和纤维增强聚乙烯管。

注1-2:工厂化预制管段是指制造单位在工厂内根据施工设计图将压力管道元件焊接组装后整体出厂的管道元件产品，不包括安装单位在施工现场进行的管道预制。

注1-3:锅炉范围内管道中使用的减温减压装置、工厂化预制管段、流量计(壳体)可以按照锅炉相关规定进行制造监检。

1.2.2 施工监检

本规则适用于《特种设备目录》规定范围内压力管道(长输管道、公用管道和工业管道)以下施工过程的监检工作:

(1)安装过程;

(2)改造或者重大修理(应急抢修的管道施工过程除外)(注1-4)，一次性更换相同介质的管道总长度大于100米的过程。

注1-4:压力管道改造，是指改变管道规格、材质、结构布置或者改变管道介质、压力、温度等工作参数，致使管道性能参数或者管道结构发生变化的活动。

压力管道重大修理，是指对管道采用焊接方法更换管段以及阀门、管子矫形、受压部件焊补、带压密封和带压封堵等。

5.3监检机构和监检人员（略）

5.4监检依据（略）

5.5监检要求

按照TSGD7006的要求进行监检。

5.6进口压力管道元件监检的专项要求（可能不是按照中国标准组织生产的）

5.6.1监检依据

进口压力管道元件的监检依据为本规程、有关的安全技术规范以及相关标准。（无论按什么标准制造的，均要符合我国的基本要求）

5.6.2监检方式

监检可以采用下列方式:

(1)进口压力管道元件(含锅炉压力容器整机配套)按照本规程2.2.1.5条的要求进行监检;（1、到国外制造地2、到岸检验）

(2)境内制造单位制造的出口返销压力管道元件，如果已经由监检机构按照本规程的要求进行了监检，压力管道元件到达口岸或者到达使用地后，不再重复进行到岸检验。

5.6.3监检程序

进口压力管道元件监检的基本程序如下：

1）受检单位书面提出监检申请；

(2）相关技术文件和资料的审查；

(3）境外监检或者到岸检验；

(4）出具特种设备监督检验证书。

5.6.4监检申请

进口压力管道元件的单位或者境外压力管道元件制造单位应当向使用地或者口岸地（使用地不确定时）的监检机构提出监检申请。（谁申请？向谁申请？）

5.6.5监检项目确定

按照本规程5.5条的要求，确定境外监检项目或者到岸检验项目。

5.6.6境外监检

监检机构根据确定的境外监检项目，派出监检人员到境外按照本规程5.5条的要求进行监检。

5.6.7到岸检验

5.6.7.1到岸检验项目

监检机构根据确定的到岸检验项目进行检验，至少包括以下检验项目:（4项）

(1)压力管道元件的材质、壁厚;

(2)外观以及几何尺寸等宏观检验;

(3)产品制造标志;

(4)相关检验资料审查时，有怀疑的检验项目。

5.6.7.2相关技术文件和资料的审查（7项）

需要审查的技术文件和资料，至少包括以下内容:

(1)设计文件，核查压力管道元件制造单位的许可资质和型式试验报告的有效性和覆盖范围;

(2)压力管道元件的材料质量证明文件，审查材料化学成分、力学性能与本规程基本安全要求的符合性;

(3)无损检测报告，压力管道元件采用境外标准设计时，还需要审查无损检测方法、比例与本规程基本安全要求的符合性;

(4)热处理报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性;（是否一致）

(5)外观以及几何尺寸检验报告，核查其与压力管道元件设计文件的符合性;（是否一致）

(6)耐压试验和气密性试验报告，压力管道元件采用境外标准设计时，还需要审查试验方法、试验压力等与本规程基本安全要求的符合性;

(7)出厂资料。（合格证、质量文件等随机资料）

注：1、文件审查，不是看有没有，重点在符合不符合我国的相关规定要求。

2、特种设备到岸监检适用承压类设备，机电类设备是到岸型式试验。

6.使 用

重点章节。

“使用”不是简单的"开关阀门",而是压力管道投入使用以后，使用单位如何把安全责任真正落到日常管理中。

现实中有很多问题都出在这里：

资料交接完了，就以为万事大吉。

管道投用了，却没有形成巡检和自行检查机制。

超温超压运行，被当成“生产波动”。

非金属管道按金属管道的习惯去用。

出现异常振动、泄漏、水锤，还在硬扛运行。

改造和重大修理做完了，却忘了告知、监检、试压这些法定要求。

6.1使用单位基本要求

(1）管道使用单位应当建立并且有效实施特种设备安全使用管理制度，设置安全管理机构（50KM压力管道），配备相应的安全管理人员（安全总监和安全员，10KM压力管道需要持A证的），制定操作规程，并且进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患；（5项内容）

(2）新管道投入使用前，使用单位应当核对本规程要求的安装质量证明文件，在设计压力和温度范围内使用压力管道；（非常重要，一旦超温超压就相当于脱离了设计验证边界）

(3）建立管道安全风险防控的动态管理机制，制定安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

注：74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的落实。目前，企业执行的都不好，原因是没有真正吃透精神和核心要义。

核心要义：查得清事、找得到人、追得了责。

1、任命安全总监和安全员，并按规定持证。

2、明确安全总监职责和安全员守则。

3、每条管道要明确具体的安全员。

4、制定《安全风险管控清单》，从设备（含安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表）、人员、管理、环境、投诉举报（舆情、政府监督等）明确日管控、周排查、月调度的具体内容。

5、日管控，安全员来具体实施，并填写《每日特种设备安全检查记录》，未发现问题零报告；周排查，安全总监来实施，并填写《每周特种设备安全排查治理报告》；月调度，主要负责人主持召开，形成《会议纪要》。

汇总为：天天盯状态、每周查问题、每月调度和复盘。

6.2使用登记

使用单位应当按照TSG08《特种设备使用管理规则》的有关规定，向所在地负责特种设备使用登记的部门（以下简称使用登记机关）申请办理特种设备使用登记证（以下简称使用登记证）。

注：属于行政审批事项，以单位来注册登记。

6.3管道操作规程（注：不是给检查人员看的，是给岗位人员用的，是“作业指导书”。应该是岗位人员培训的重要内容）

6.3.1一般要求

管道的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出管道的安全操作要求，操作规程至少包括以下内容:

(1)管道操作工艺指标，包括最高工作压力、最高工作温度或者最低工作温度;（工艺指标）

(2)管道操作方法，包括开、停车(机)的操作方法和注意事项;（开停车方法）

(3)管道运行中重点检查的项目和部位,运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。（运行监控和异常应对）

6.3.2非金属管道操作规程的专项要求

非金属管道操作规程还应当满足以下要求:

(1)非金属管道的工作温度如果高于常温，在第一次升温后冷却到常温时，需对法兰螺栓再次拧紧，处于高温状态时不得拧紧螺栓;（冷却后螺栓超载，损坏法兰或接头）

(2)非金属管道工作压力不得超过设计压力，管道的工作温度不得超过设计温度;

(3)管道输送介质的种类、浓度等符合设计要求;当有变动时，需经过设计单位确认;（腐蚀性等，必须重新确认）

(4)管道增压、减压需缓慢均匀;（避免冲击，压力冲击、水锤、突变载荷等）

(5)不得用力敲击管道，避免硬、尖锐物撞击和外部挤压，不得附加设计以外的载荷。

6.4管道经常性维护保养（非常重要，是确保设备安全稳定运行和延长使用寿命的重要手段）

使用单位应当建立管道巡检制度，并且对管道系统、支承件、机械安全联锁装置和仪表等进行经常性维护保养;对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用管道始终处于正常使用状态。

6.5定期自行检查

6.5.1一般要求

使用单位应当建立定期自行检查制度,按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，对投入使用的压力管道进行日常检查、年度检查:

(1)日常检查的主要内容为管道系统的运行状态以及安全附件、阻火器、机械安全联锁装置、仪表、支吊架等完好情况，管道系统无振动、摩擦以及异常响声，各密封面无泄漏，无其他异常情况等;

注：结合“日管控、周排查、月调度”制度来落实。

(2)使用单位可根据本规则附件D和本单位所使用管道的特点和使用状况等确定管道年度检查的内容。（全面体检）

使用单位应当记录检查情况，对发现的安全风险隐患应当立即采取防范措施，对影响管道安全运行的隐患应当及时消除。

6.5.2高压管道的专项检查要求

高压管道的定期自行检查，还应当符合以下规定：

(1）所有重负荷基础需定期自行检查，及时处理沉降；（附加载荷迅速放大）

(2）泵、压缩机进出口相连的管道，需每年进行振动监测评估。（高压+机械振动+压力脉动=管道失效高风险组合）

6.6定期检验（略）

6.7异常情况处理（不能再按照正常工况下生产波动来处理了）

管道发生下列异常情况之一的，操作人员应当立即采取应急措施，并且按照规定的程序，及时向本单位有关部门和人员报告:

(1)工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的; （超边界运行）

(2)管道组成件及其连接接头发生裂纹、异常变形、泄漏等危及安全的;

(3)管道支吊架或者管道支承结构件失效引起管道下沉、膨胀受阻危及管道运行安全的;（容易被误判，实则对管道影响很大）

(4)安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用的事;（重大事故隐患）

(5)垫片、紧固件损坏，难以保证安全运行的;（涉及密封和完整性）

(6)发生火灾等直接威胁到管道安全运行的;（外部环境）

(7)管道发生冻堵的;（会引起局部超压、介质异常、脆性风险）

(8)管道发生水锤、严重振动、异常响声，危及安全运行的;（此类属于动态异常，非常危险）

(9)其他异常情况的。

注：马上进行处置，并要找出问题原因，制定针对性的措施。

6.8改造与修理

6.8.1一般要求管道的改造或者重大修理应当满足以下要求:

(1)改造或者重大修理方案需经过原设计单位或者具备相应能力的设计单位书面同意(应急抢修的管道重大修理工程除外，未改变材质的重大修理除外)，并且经过使用单位技术负责人同意;

(2)改造或者重大修理前，改造或者重大修理单位向管道工程所在地的特种设备安全监管部门办理改造或者重大修理告知:

(3)改造或者重大修理过程中涉及的切割、标记移植、坡口制备、焊接、热处理、检验与试验等工作符合本规程和GB/T20801、GB/T32270的规定;（一定要重视，不是简单的维修施工，从程序、技术上都有严格的要求）

(4)改造和重大修理过程，需经过具有相应资质的监检机构按照TSGD7006的规定进行监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的管道不得投入使用;

(5)改造和重大修理单位向使用单位提供改造或者重大修理施工方案、图样和施工质量证明文件等技术资料，使用单位需妥善保存改造和重大修理单位移交的技术资料。

6.8.2耐压试验

有下列情况之一的管道，在改造与重大修理施工过程中应当进行耐压试验:

(1)用焊接方法更换管道受压元件的;

(2)管道受压元件补焊深度大于1/2实测厚度的;

(3)改变使用条件，超过原设计参数并且经过强度校核合格的。

注：本质上都是对受压边界和载荷条件产生了实质影响。

本条(1)(2)两项，如管道系统确因条件所限难以进行耐压试验的，应当对其所有新焊接对接接头进行100%射线检测(或者超声检测)，并且进行100%表面无损检测合格(含新焊接角接接头)。本条第(3)项如确因条件所限不能进行耐压试验，则耐压试验的免除或替代应当符合本规程和 GB/T20801、GB/T 32270的有关规定。

7.定期检验

7.1.1定期检验

定期检验应当在年度检查的基础上进行。

注：1、先做完年度检查结论符合要求，才能开展定检工作，两者法律地位和作用不同。

2、定期检验是法定的符合性验证活动，具有独立性、公正性；而年度检查是企业自主检查内容，从TSG D7006-2018定检部分调整到TSG 31-2025使用管理章节。

7.1.4检验周期

7.1.4.1金属管道检验周期

金属管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定:

(1)安全状况等级为1级、2级的，一般不超过6年检验一次;

(2)安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次;

(3)安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不超过3年;在监控使用期间内，使用单位应当采取有效的监控措施;

注：常见监控措施包括：

．运行参数控制

．应力应变监测

．无损检测

．介质有害杂质控制

．泄漏监测

．壁厚检测

．定期巡检

还包括控制失效后的补救措施，例如：

．泄漏介质隔离池

．应急救援预案制定与演练

使用单位可以根据实际情况，采用一种或几种组合措施。

(4)安全状况等级为5级的，使用单位应当对管道缺陷进行处理，否则不得继续使用。

7.1.4.2基于风险的检验周期

管道定期检验可以采用基于风险的检验，其检验周期可以采用以下方法确定:

(1)参照本规程7.1.4.1条的规定，依据基于风险的检验结果可适当延长或者缩短检验周期，但是最长不超过9年;

(2)以管道的剩余寿命为依据，检验周期最长不超过管道剩余寿命的1/2，并且不得超过9年。

对于风险等级超过使用单位可接受水平的管道，应当分析产生较高风险的原因，采用针对性的检验、检测方法和措施来降低风险，将风险控制在使用单位可接受的范围内。

7.1.5特殊规定

7.1.5.1检验周期的缩短

有下列情况之一的管道，应当适当缩短定期检验周期:

(1)介质或者环境对管道材料的腐蚀情况不明或者腐蚀减薄情况异常的;

(2)具有环境开裂倾向或者产生机械损伤现象，并且已经发现开裂的(注7-1);

(3)改变使用介质，并且可能造成腐蚀现象恶化的;

(4)材质劣化、蠕变损伤明显的;

(5)管道支吊架大面积失效、支承构件变形、断裂等造成管道应力显著升高或者出现管道局部变形的;

(6)使用单位未按照本规程的规定进行年度检查的。

注7-1:环境开裂主要包括应力腐蚀开裂、氢致开裂等，机械损伤主要包括各种疲劳、蠕变等，参见GB/T30579《承压设备损伤模式识别》。

7.1.5.2不能按期进行定期检验的情况

因特殊情况无法按期进行首次定期检验的管道，由使用单位提出书面申请，经过使用单位主要负责人批准，并且将延期申请书面告知使用登记机关后，可以延长检验期，延长检验期的时间不得超过1年。

（注：强调了首次定检的重要性和特殊性。）

因特殊情况无法进行定期检验的非首次检验的管道，由使用单位出具书面申请，经过使用单位主要负责人批准，征得上次承担定期检验的检验机构同意，可以延期检验;或者由使用单位提出申请，开展基于风险的检验。

不能按期进行定期检验的管道，使用单位应当采取有效的监控与应急管理措施并且对延期检验的管道安全负责。

7.1.8实施时机

定期检验一般在管道停止运行期间进行。当管道运行条件不影响检验的有效性和安全性时，也可以基于管道的损伤模式和风险水平，结合管道的使用情况制定检验策略，在运行状态下实施检验。（注：不停机检验指的是RBI）

7.2检验前的准备工作（略）

7.3金属管道定期检验项目与方法（略）

7.4金属管道安全状况等级评定（略）

7.5定期检验结论及报告（略）

7.6非金属管道定期检验的专项要求（略）

7.7输油输气站场内的工艺管道定期检验的专项要求（略）

7.8机场供油管道定期检验项目和方法的专项要求（略）

7.9基于风险的校验（RBI）（略）

8.安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表

（安全防线，分别负责防止超压、爆燃、误操作、检测运行状态。明确该怎么选、怎么装、怎么检、怎么管）

8.1 通用要求

(1）安全附件的制造单位应当按照安全技术规范的要求取得特种设备制造许可证；（安全附件需要制造资质；阻火器属于元件组合装置，不需要制造资质，只需要型式试验；机械安全联锁装置和仪表不需要特种设备资质）

(2）按照安全技术规范要求需要进行型式试验的安全附件和阻火器，应当经过特种设备型式试验机构进行型式试验；

(3）安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表的设计、制造和测试，应当符合GB/T 20801和GB/T 32270的规定；

(4）安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表出厂时应当随带产品质量证明文件，并且在产品上设置清晰、牢固的标识；（常见问题：现场无标志和随机资料）

(5）安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表应当按照本规程、相关安全技术规范和有关标准的要求进行检查和检验；

(6）与压缩机和泵出口连接的高压管道，还应当设置超压泄放装置，防止出口阀门的误操作引起超压；（企业要自查一下）

(7）非金属管道应当按照设计文件的要求设置安全附件、阻火器、机械安全联锁装置及仪表；（不能简化）

(8）采用GB/T 20801、GB/T34275的规定设计的输油输气站场内的工艺管道，安全附件和阻火器的设置、安装和选用应当满足其标准和设计文件的要求。

8.2 超压泄放装置（注：结合新发布的《承压类特种设备安全附件安全技术规范》TSG 92-2026）

8.2.1 超压泄放装置的设置

超压泄放装置的设置应当满足以下要求：

(1）超压泄放装置包括安全阀和爆破片装置等，自动控制仪表和报警联锁装置一般不得替代超压泄放装置；在不允许排放或者不能设置超压泄放装置时，可以采用可靠性不低于超压泄放装置的自动控制仪表或者报警联锁装置代替超压泄放装置，防止管道超压；

（重要。控制系统负责调节、报警系统负责提醒、而泄放装置负责最后兜底，不是同一种安全层级）

(2）可能超压的管道系统（包括连通的设备）根据设计要求在管道或者连通的设备上设置超压泄放装置；（只要存在超压的可能，就应该设计）

(3）对于易燃介质、有毒介质，在超压泄放装置排出口设置导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理；

(4）使用单位在管道系统使用前，确认已经按照设计要求设置超压泄放装置。（是否装了、是否位置正确、是否参数匹配、是否满足投用条件）

8.2.2 超压泄放装置的安装要求

超压泄放装置的安装应当满足以下要求：（最易出问题）

(1）超压泄放装置一般安装在被保护设备或者管道的顶部，并且垂直向上；

（保证介质状态匹配、排放路径顺畅、动作可靠）

(2）用于气体介质泄放的超压泄放装置安装在设备的气相空间，或者气体管道上； 用于液体介质泄放的超压泄放装置安装在设备正常液面以下，或者液体管道上；

（让泄放装置与真正要泄放的介质相态接触）

(3）超压泄放装置进口连接管道和管件的截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积；当并联安装两个或者两个以上的超压泄放装置时，该连接入口的截面积，需大于或者等于共同作用的超压泄放装置（不包括备用装置）的进口截面积的总和，进口接管短而直；

（保证入口管路不能“卡脖子”）

(4）超压泄放装置入口、出口管道和支架的设计与安装需考虑超压泄放装置自重、 泄放反作用力、热应力、振动以及其他外部载荷的作用；（保证整套系统的设计都符合动作时的工况）

(5）超压泄放装置与被保护的管道或者设备之间一般不安装切断阀；特殊情况下需要安装的，需确保切断阀的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放；（怕误关后失效）

(6）安全阀校验合格后才能安装使用。

8.2.3 超压泄放装置的选用

超压泄放装置的选用应当满足以下要求：

(1）安全阀的整定压力或者爆破片装置的设计爆破压力，以及管道最大允许积聚压力的限制满足GB/T 20801和GB/T 32270的规定；（注：不能只看公称压力，要看整套超压保护参数是否匹配）

(2）超压泄放装置的排放能力满足设计要求的安全泄放量，安全泄放量的计算按照GB/T 20801和GB/T32270的规定；

(3）超压泄放装置的选用考虑泄放时后处理系统产生的背压限制，超压泄放装置的背压限制满足GB/T 20801和GB/T 32270的规定；

注：后处理系统（也常称泄放收集处理系统、末端处理系统），是指在安全泄压设施（安全阀、爆破片等）之后，专门用于收集、处理、净化或安全处置泄放介质（气体、液体或气液混合物）的一整套工艺设备与设施组合。

其核心目的是：防止有毒、可燃、腐蚀性或有污染的介质直接排入大气或环境，确保安全、环保、合规排放。

如果泄放介质进入后处理系统，就可能产生背压，而超压泄放装置所承受的背压，必须符合标准允许范围。

(4）安全阀不得用于管道内部压力快速上升的超压工况；（动作跟不上。不同的应用场景有不同的保护逻辑）

(5）爆破片装置用于可能产生爆炸性环境时，爆破时不得产生火花或者静电，用于安全阀进口的爆破片装置，爆破时不得产生碎片。

（爆破片的两个特别要求）

8.3 紧急切断阀（防止误操作导致事故发生）

紧急切断阀的设置应当符合本规程、GB/T 20801、 GB/T32270以及设计文件的要求。

8.4 阻火器

8.4.1 阻火器的设置

阻火器的设置应当满足本规程、GB/T20801以及设计文件的要求。

8.4.2 阻火器的安装

阻火器的安装应当满足以下要求：

(1）单向阻火器的阻火端朝向潜在点火源；（绝对不能反）

(2）阻爆燃型阻火器距离潜在点火源的管道尽可能短，防止爆燃发展成爆轰（注：太远来不及拦住火焰），阻稳定爆轰型阻火器的安装避开管道中可能发生不稳定爆轰的位置；

(3）工艺介质含有颗粒或者其他会堵塞阻火元件的物质时，需设置压差监控设施； 在可能发生冻结的情况，需设置加热防冻设施；（易堵、易冻、易燃烧，要提前考虑，否则会失效）

(4）可能发生稳定燃烧的管道型阻火器，需设置温度检测和紧急保护设施，防止阻火元件失效；

(5）改扩建工程的工艺条件或者管道布置改变后，需重新检查原有阻火器的适用性。（工况一变，适用性就要重审）

8.4.3 阻火器的选用

阻火器的选用应当符合GB/T 20801的规定。

8.5 机械安全联锁装置（本质上是防错设计）

当手动阀门误操作会导致安全事故时，应当设置机械安全联锁装置。

注：GB/T 20801中规定如下

6.2机械联锁装置

6.2.1机械联锁是防范因人为失误造成重大事故的高完整性安全保护装置。产品应符合 GB / T 15706等相关标准的规定。

6.2.2运行和维修的操作失误可能导致重大事故时，宜设置机械联锁装置：

a )安全泄放装置进、出口切断阀运行和维修操作；

b ）火炬系统气体排放和气体回收切换阀及放空阀运行与维修操作；

c )聚乙烯装置脱气仓与高压氮气罐之间切断阀运行和维修操作；

d ）醋酸乙烯﹣乙烯共聚乳液（ VAE ）充氮阀运行和维护操作；

e )间歇和半间歇反应釜多种物料加料阀和分段程序加料阀操作。

8.6 仪表

8.6.1 压力表

8.6.1.1 压力表选用

(1）设计压力小于1.6MPa管道使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa管道使用的压力表的精度不得低于1.6级；（注：设计压力）

(2）压力表量程应当为工作压力的1.5倍～3.0倍。（注：工作压力）

8.6.1.2 压力表检定

压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。（注：工作压力）

8.6.1.3 压力表安装

(1）安装位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到辐射热、冻结或者震动等不利影响；

(2）用于蒸汽介质的压力表，在压力表与管道之间应当装有存水弯管；

(3）用于具有腐蚀性或者高黏度介质的压力表，在压力表与管道之间应当安装能隔离介质的缓冲装置。

8.6.2 测温仪表

(1）需要测量介质温度或者管道壁温的管道，应当装设测温仪表；

(2）测温仪表应当定期校准。（校准不是检定，不是法定）

9.附 则

内容只有两条，但非常重要。

9.1压力管道改造、重大修理的特殊规定

一次性更换相同介质压力管道总长度大于500m的施工过程，应当纳入新建管道安装过程进行管理。

注：规模足够大，不是一般意义上的修理，接近于重新建设。

9.2撬装式承压设备系统或者机械设备系统

压力管道元件、可移动撬体与压力容器或者机械设备等设备、结构进行安装连接，形成具有某种功能的系统，组成撬装式承压设备系统或者机械设备系统(以下简称设备系统)。设备系统应当包含压力容器和压力管道元件，仅由压力管道元件组合在一起的装置属于压力管道元件中的元件组合装置。

(1)安装在设备系统上的压力容器，应当由具有相应资质的单位设计、制造，并且依据相应安全技术规范要求经过制造监督检验;安装在设备系统上的压力管道，应当由具有相应资质的单位设计，其中的压力管道元件应当按照安全技术规范要求取得相应的制造许可、进行型式试验或者经过制造监督检验。

注：容器、管道各管各的。虽然整体交付，但不改变其容器、管道的法定属性。

(2)包含压力容器和压力管道的设备系统，可以由持有设备系统中相应级别压力容器制造许可证的制造单位进行组装，组装过程按照TSG D7006中关于元件组合装置的要求进行制造监督检验;或者由持有元件组合装置制造许可证的制造单位进行组装，组装过程按照TSG D7006中关于元件组合装置的要求进行制造监督检验;或者由持有设备系统中相应级别压力管道安装许可证的安装单位在该设备系统的安装施工现场进行组装，组装过程按照TSG D7006相应要求进行安装监督检验。

（3种组装方式）

(3)设备系统在现场安装前，需要办理相应压力容器和压力管道的安装告知;设备系统中的压力容器和压力管道应当由使用单位分别申请办理使用登记。

注：必须进行安装告知程序；容器、管道分别登记。

(4)设备系统中的压力容器和压力管道，应当分别由具有相应资质的检验机构进行定期检验。

注：必须分别进行定期检验。